| Аккредиттеу субъектілерінің тізілімінде тіркелген KZ.T.02.E1210 |  | «Центр экспертной оценки условий труда» ЖШС Сынақ зертханасы Алматы қ., Турксиб ауданы, Остроумов көш., 50А үй Телефон/факс: +7 777 231 70 74, +7 700 992 05 59 Е-mail: info@hse-profi.kz KZ.T.02.E1210 Аккредиттеу аттестаты 2022 ж. 25 шілде 2022 ж. 25 шілде 2027 дейін |
| --- | --- | --- |

«Eңбек жағдайын сараптамалық бағалау орталығы» ЖШС

Сынақ зертханасы

Испытательная лаборатория

ТОО «Центр экспертной оценки условий труда»

Жарықтандыруды өлшеу ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ измерения освещенности

№1004-ОСВ, 2025 г. «10» апреля 2026 г.

- Тапсырыс берушінің атауы және мекен-жайы (наименование и адрес заказчика): ТОО «KazEcoFood», Алманиская обл, Карасайский район, село Кокозек, улица Несибели, 715

- Өлшем жүргізу орны (место проведения измерений): 1. Административно – управленческий персонал, 2. Производственный персонал

- Өлшем жүргізу күні (дата проведения измерений): «10» апреля 2026 г.

- Өлшем мақсаты (цель измерений): Аттестация рабочих мест

- Өлшем жүргізілуіне сәйкес нормативтік құжат (НД в соответствии c которой проводились измерения): ГОСТ 24940-96 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности.

- Өнімге (үлгіге) қатысты нормативтік құжат (НД на продукцию (объект): Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15. «Об утверждении гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека»

- Өлшеулер тексерілетін нысанның өкілінің қатысуымен жүргізілді (измерения проводились в присутствии представителя обследуемого объекта): Богачев А.И.

- Үй-жайдың сипаттамасы (характеристика помещения/ количество работающих человек): Административное помещение, производственное помещение, складское помещение, автомастерская (грузовая),  помещение лаборатории, кухня.

- Ұй – жайдың құрал-жабдықтардың орналасуы мен өлшеу нүктелері көсетілген кескіні орналасуы (терезе, жарық беретін шамдар) көрсетілген және өлшеу нүктелері енгізілген эскизі (Эскиз помещения с указанием расстановки оборудования, размещения светильников, расположения светонесущих конструкций (окон, световых фонарей) и нанесением точек замеров): см. схему расположения рабочих мест

10. Жасанды жарықтылықты өлшеу нәтижелері (результаты измерения искуственной освещенности):

11. Өлшем жүргізу жағдайлары (условия проведения измерений): T=16, H= 52%, P=694 мм, рт. ст.

| № п/п | Кескіні бойынша нүктелерінің нөмірлері № точек по эскизу | Өлшеу орны Место проведения измерения | Жұмыстың разряды мен кіші разряды Разряд работы, под разряд | Жарықтандыру жүйесі (табиғи, жасанды, жалпы аралас) Система освещения (естественное, искусственное, общее, смешанное) | Жарықтандыру түрі (люминисценттік, қыздыру), шамның түрі, маркасы Вид освещения (люминисцентная, накаливания), тип марка ламп | Өлшенген жарықтандыру Измерения освещенности лк | ТЖК (КЕО %, лк) | Норма бойынша рұқсат етілген, лк Допустимая по нормам лк,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Административно – управленческий персонал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1т | Директор | А-1 | Искусственное, общее, равномерное | Светодиодное | 461 | - | 300 |
| 2 | 2т | Управляющий производством | А-1 | Искусственное, общее, равномерное | Светодиодное | 586 | - | 300 |
| 3 | 3т | Бухгалтер | А-1 | Искусственное, общее, равномерное | Светодиодное | 543 | - | 400 |
| 4 | 4т | Коммерческий директор | А-1 | Искусственное, общее, равномерное | Светодиодное | 578 | - | 300 |
| 5 | 5т | Технический директор | А-1 | Искусственное, общее, равномерное | Светодиодное | 590 | - | 300 |
| 6 | 6т | Менеджер по продажам | А-1 | Искусственное, общее, равномерное | Светодиодное | 620 | - | 300 |
| 7 | 7т | Менеджер по продажам | А-1 | Искусственное, общее, равномерное | Светодиодное | 533 | - | 300 |
| 8 | 8т | Менеджер по снабжению | А-1 | Искусственное, общее, равномерное | Светодиодное | 510 | - | 300 |
| 9 | 9т | Главный механик | А-1 | Искусственное, общее, равномерное | Светодиодное | 505 | - | 300 |
| 10 | 10т | Главный энергетик | А-1 | Искусственное, общее, равномерное | Светодиодное | 570 | - | 300 |
| 11 | 11т | Специалист по кадровым вопросам | А-1 | Искусственное, общее, равномерное | Светодиодное | 593 | - | 300 |
| 12 | 12т | Начальник службы безопасности | А-1 | Искусственное, общее, равномерное | Светодиодное | 550 | - | 300 |
| 13 | 13т | Специалист по безопасности и охране труда | А-1 | Искусственное, общее, равномерное | Светодиодное | 580 | - | 300 |
| 14 | 14т | Технолог оператор | Б-2 | Искусственное, общее, равномерное | Светодиодное | 557 | - | 200 |
| 2. Производственный персонал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 15т | Электро слесарь | Б-2 | Искусственное, общее, равномерное | Светодиодное | 373 | - | 200 |
| 16 | 16т | Электро слесарь | Б-2 | Искусственное, общее, равномерное | Светодиодное | 361 | - | 200 |
| 17 | 17т | Электро слесарь | Б-2 | Искусственное, общее, равномерное | Светодиодное | 351 | - | 200 |
| 18 | 18т | Лаборант | Б-2 | Искусственное, общее, равномерное | Светодиодное | 859 | - | 200 |
| 19 | 19т | Поливщик | Б-2 | Искусственное, общее, равномерное | Светодиодное | 206 | - | 200 |
| 20 | 20т | Поливщик | Б-2 | Искусственное, общее, равномерное | Светодиодное | 246 | - | 200 |
| 21 | 21т | Сборщик | Б-2 | Искусственное, общее, равномерное | Светодиодное | 218 | - | 200 |
| 22 | 22т | Сборщик | Б-2 | Искусственное, общее, равномерное | Светодиодное | 256 | - | 200 |
| 23 | 23т | Сборщик | Б-2 | Искусственное, общее, равномерное | Светодиодное | 295 | - | 200 |
| 24 | 24т | Сборщик | Б-2 | Искусственное, общее, равномерное | Светодиодное | 267 | - | 200 |
| 24 | 24т | Сборщик | Б-2 | Искусственное, общее, равномерное | Светодиодное | 260 | - | 200 |
| 25 | 25т | Фасовщик | Б-2 | Искусственное, общее, равномерное | Светодиодное | 395 | - | 200 |
| 26 | 26т | Фасовщик | Б-2 | Искусственное, общее, равномерное | Светодиодное | 367 | - | 200 |
| 27 | 27т | Фасовщик | Б-2 | Искусственное, общее, равномерное | Светодиодное | 350 | - | 200 |
| 28 | 28т | Фасовщик | Б-2 | Искусственное, общее, равномерное | Светодиодное | 322 | - | 200 |
| 29 | 29т | Грузчик | Б-2 | Искусственное, общее, равномерное | Светодиодное | 222 | - | 200 |
| 30 | 30т | Грузчик | Б-2 | Искусственное, общее, равномерное | Светодиодное | 294 | - | 200 |
| 31 | 31т | Слесарь | Б-2 | Искусственное, общее, равномерное | Светодиодное | 227 | - | 200 |
| 32 | 32т | Сторож | Б-2 | Искусственное, общее, равномерное | Светодиодное | 362 | - | 200 |
| 33 | 33т | Сторож | Б-2 | Искусственное, общее, равномерное | Светодиодное | 313 | - | 200 |
| 34 | 34т | Сторож | Б-2 | Искусственное, общее, равномерное | Светодиодное | 352 | - | 200 |
| 35 | 35т | Сторож | Б-2 | Искусственное, общее, равномерное | Светодиодное | 365 | - | 200 |
| 36 | 36т | Сторож | Б-2 | Искусственное, общее, равномерное | Светодиодное | 346 | - | 200 |
| 37 | 37т | Сторож | Б-2 | Искусственное, общее, равномерное | Светодиодное | 316 | - | 200 |
| 38 | 38т | Сторож | Б-2 | Искусственное, общее, равномерное | Светодиодное | 303 | - | 200 |
| 39 | 39т | Сторож | Б-2 | Искусственное, общее, равномерное | Светодиодное | 381 | - | 200 |
| 40 | 40т | Сторож | Б-2 | Искусственное, общее, равномерное | Светодиодное | 356 | - | 200 |
| 41 | 41т | Шеф повар | Б-2 | Искусственное, общее, равномерное | Светодиодное | 612 | - | 200 |
| 42 | 42т | Посудомойщица | Б-2 | Искусственное, общее, равномерное | Светодиодное | 664 | - | 200 |
| 43 | 43т | Прачка | Б-2 | Искусственное, общее, равномерное | Светодиодное | 658 | - | 200 |

Өлшеу жүргізген: _________________________Зертхана меңгерушісі Дьяченко И.С.

Исследования проводил        (подпись лица)               Заведующий лабораторией

Бас директор _______________________ Дьяченко В.Г.

(подпись лица)

М.П.